ПРОЕКТ

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУЖЕНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Куженерского городского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Городского поселения Куженер.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Куженерского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Куженерского городского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Куженерского городского поселения

Куженерское городское поселение входит в состав Куженерского муниципального района Республики Марий Эл.

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 4572,6 га.

В состав Куженерского городского поселения входят 4 населенных пункта: пгт. Куженер, д.Сабер, д.Большой Сабанер, д.Колотки.

Административным центром поселения является п.Куженер.

Численность населения Куженерского городского поселения на 01.01.2012 – 6060 человек.

Климат Куженерского района, расположенного на востоке Республики Марий Эл, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов. Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной. Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,1о. В январе отмечается самые низкие температуры (-13,9о), самые высокие температуры в июле (18,3о).

Продолжительность активной вегетации растений – 125 дней. Продолжительность устойчивых морозов – в среднем 127 дней. Годовая сумма осадков – 476 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода – 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (84%), а минимальных в июне (64%).

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону IIВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33о и -5,8о.   Продолжительность отопительного периода – 224 дня.

Территория Куженерского района почти полностью находится в центральной, наиболее приподнятой части Вятского вала с холмисто-увалистой поверхностью. Вершины холмов и увалов плоские, склоны пологие, а на участках выхода коренных пород на поверхность (междуречье Ировки и Шойки, Шойки и Визима) крутые, обрывистые. Относительные превышения от нескольких до 20-40 м. Абсолютные отметки изменяются от 140 до 240 м, преобладают 200-220 м.  Максимальные высоты достигают 250,3 и 251,2 м и приурочены к северу района.

Территория умеренно расчленена долинами рек и ручьев. В южной части района поверхность местами осложнена наличием одиночных карстовых форм, главным образом воронок, Глубина воронок колеблется от 10 до 25 м, в диаметре достигают 50-60 м. На юго-западе территория отличается спокойным волнистым рельефом и слабой расчлененностью. Абсолютные отметки составляют 130-160 м.

Рисунок 1. Ситуационный план Куженерского муниципального района. Территория Куженерского городского поселения.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Куженерского городского поселения.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Куженерского городского поселения осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, промышленно-отопительных и квартирных коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Марикоммунэнерго». Предприятие эксплуатирует 2 котельные (суммарная мощность 14,2 Гкал/час) и 7281 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 | Газ |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 | Газ |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | 0 | Уголь |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | 0 | - |

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Куженерского городского поселения:

Котельная № 0801, ул. Заречная осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение улиц Заречная, Степана Лебедева, Кирова, Первомайская, Зеленая, Больничная поселка Куженер, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 11,2 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 6,72 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления составляет 6,14 км. Здание котельной №0801  кирпичное 1985 года постройки: размеры 24х40 м. высотой 7 м.; объем здания 6720 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная двухскатная. Площадь земельного участка составляет 7330 м2., застроенная 1750 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 |  |  |  |  |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| ДКВР 10-13 | 255; 2 |  | 1985 |  |  | 5,6 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Д 320/50, 320, 50 | 75, 1500 | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| 3 к6, 40, 20 | 7,5, 2900 | 2 |

Котельная № 0804, ул. Совхозная осуществляет теплоснабжение улицы Совхозная, работает на газовом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,8 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,14 км. Здание котельной №0804 кирпичное 1995 года постройки: размеры 30х15 м. высотой 5 м.; объем здания 2250 м3.; Фундамент-бетонный ленточный, кровля - совмещенная шифер. Застроенная площадь земельного участка составляет 450 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №0804 Ул.Совхозная |  | 1,5 |  |  |  |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| 4 АКС 1-1,74 |  | 52, 1 | 1995 |  | 1,5 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К-100-65-200А 100, 50 |  | 30, 1450 |  | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
|  |  | К-45-30, 45, 30 |  |  | 11, 3000 |  |  | 2 |

Котельная № 0802, ул. Больничная осуществляет подачу пара для прачечной ГБУ РМЭ «Куженерская центральная районная больница» и является ЦТП-2. Здание котельной №0801  кирпичное, размеры 26х10 м. высотой 4,5 м.; объем здания 1170 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 0802, ул. Больничная |  |  |  |  |  |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КТФ-300 |  | 1012 |  |  | 0,3 |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К-100-80-160, 90,25 | 11, 3000 | 2 |

ЦТП №1, ул. Кирова.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1, ул.Кирова |  | - |  | - |  | - | - |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| - | - |  | - |  | - |  | - |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Д-200-36-ухл4, 200, 36 | 37, 1450 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| - | - | - |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Куженерского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | 50 | 150 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 1,1 | 3,28 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 50 | 150 |
|  |  | % | 1,1 | 3,28 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 0801, ул. Заречная

| Потребители тепла |  |
| --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Заречная дома №29, 37, 28, 33, 38, 17 |  |  | 0,03025 |
| ул.Заречная дома №30, 35, 39, 10, 12, 12а, 25, 20 |  |  | 0,028875 |
| ул.Заречная дома №34, 13 |  |  | 0,0275 |
| ул.Заречная дома №36, 40 |  |  | 0,0385 |
| ул.Заречная дома №14, 18 |  |  | 0,03575 |
| ул.Заречная дома №11, 5 |  |  | 0,01375 |
| ул.Заречная дома №15, 19, 31 |  |  | 0,042625 |
| ул.Заречная дома №2, 16, 9 |  |  | 0,02613 |
| ул.Заречная дом №7 |  |  | 0,039875 |
| ул.Заречная дом №8 |  |  | 0,01787 |
| ул.Заречная дом №6 |  |  | 0,0011 |
| ул.Заречная дом №4 |  |  | 0,08525 |
| ул.Степана Лебедева дома №12, 14, 16, 18 |  |  | 0,0825 |
| ул.Кирова дом №11 |  |  | 0,0825 |
| ул.Степана Лебедева дом №9 |  |  | 0,05912 |
| ул.Степана Лебедева дом №7 |  |  | 0,0481 |
| ул.Степана Лебедева дом №5 |  |  | 0,07012 |
| ул.Первомайская дом №3 |  |  | 0,07012 |
| ул.Кирова дома № 6, 8, 10 |  |  | 0,03437 |
| ул.Больничная дома № 2, 4, 6 |  |  | 0,0275 |
| ул.Совхозная дом №2 |  |  | 0,07425 |
| ул.Совхозная дом №5 |  |  | 0,044 |
| ул.Совхозная дома № 19, 8, 21, 23, 7 |  |  | 0,04125 |
| ул.Совхозная дома № 1, 3, 17, 13, 16 |  |  | 0,0275 |
| Итого: отопление |  |  | 1,6027 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

|  | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | - |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | - |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Куженерского городского поселения осуществляет ООО «Марикоммунэнерго».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Куженерского городского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Куженерского городского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

|  | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | - |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | - |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 |  |  |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 |  |  |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | - |  |  |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | - |  |  |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | - |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | - |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | - |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | - |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 |  |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 |  |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | - |  |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | - |  |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | Сетевые насосы ЦО | К-100-65-200А | 100 45 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К45-30 |  |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | Сетевые насосы ЦО | Д320-30 | 320 40 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | 3К-6 |  |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | Сетевые насосы ЦО | Д-200-36 ухл 4 | 200 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К-100-80-160 | 90 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная |  |  |
| Котельная № 0801, ул. Заречная |  |  |
| Котельная № 0802, ул. Больничная |  |  |
| ЦТП № 1 ул. Кирова |  |  |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Куженерском городском поселении будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 | 1,8 |
| 2 | Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 | 6,72 |
| 3 | Котельная № 0802, ул. Больничная | - | - |
| 4 | ЦТП № 1 ул. Кирова | - | - |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 |  |
| 2 | Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 |  |
| 3 | Котельная № 0802, ул. Больничная | - |  |
| 4 | ЦТП № 1 ул. Кирова | - |  |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куженерского городского поселения на 2012-2014 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2012-2014г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции; | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 2 | осуществление модернизации и реконструкции котельных. |  |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куженерского городского поселения на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Куженерского городского поселения.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Куженерского городского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Марикоммунэнерго».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 0804 ул. Совхозная | 3 | 1,8 |
| 2 | Котельная № 0801, ул. Заречная | 11,2 | 6,72 |
| 3 | Котельная № 0802, ул. Больничная | - | - |
| 4 | ЦТП № 1 ул. Кирова | - | - |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Куженерского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Text boxes

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, м3 |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 0 | 0 | 393,3 | 0 |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 0 | 0 | 781,6 | 0 |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | 0 | 0 | 251,8 | 0 |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 |