П Р О Т О К О Л

внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл

_________________________________________________________

г. Йошкар-Ола

от  5  июля 2012 г.  № 5

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Н.И.КУКЛИН

Первый заместитель Председателя Правительства Республики 
Марий Эл

Присутствовали:

| Заместители руководителя Штаба | - | В.А.Грачев В.И.Котиков |
| --- | --- | --- |
| Члены Штаба | - | А.В.Алексеев, И.Л.Бондарчук, Н.С.Галиев, И.В.Соловьев, А.С.Цехановский |
| Ответственные работники Администрации Главы Республики Марий Эл | - | А.В.Неклюдова, В.А.Пеннер |
| Руководители, заместители руководителей и ответственные работники федеральных структур, республиканских министерств, ведомств и организаций | - | А.П.Вихарев, Ю.М.Ратников, С.О.Евстифеев, А.А.Казеев, А.А.Павлов |

I. О частичном ограничении энергоснабжения потребителей 
в результате аварийной ситуации на ПС-220 кВ «Чигашево» 
4 июля 2012 г.

(Казеев, Галиев, Грачев, Ратников, Бондарчук, Павлов, Алексеев, Котиков, Куклин)

1. Доклад исполняющего обязанности руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл Казеева А.А. принять к сведению.

2. Рекомендовать Средне-Волжскому предприятию магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (С.О.Евстифеев):

в комиссию по расследованию причин аварии на ПС-220 кВ «Чигашево» привлечь Приволжское управление Ростехнадзора, Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ и ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго». До 18 июля 2012 г. результаты работы комиссии направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл;

пересмотреть график реконструкции ПС-220 кВ «Чигашево» 
в сторону уменьшения сроков ввода в работу АТ-2. Откорректированный график направить руководителю Штаба 
по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

3. Рекомендовать Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Алексеев А.В.):

ежедневно направлять руководителю Штаба информацию по выполнению работ согласно графика реконструкции ПС-220 кВ «Чигашево»;

до 16 июля 2012 г. совместно с филиалом «Мариэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» обеспечить резервный источник подачи напряжения по сети 10 кВ (Ф.1004) с указанием режимных мероприятий;

принять меры по усилению схемы питания собственных нужд 
ПС-220 кВ «Чигашево» на период проведения реконструкции;

до 15 июля 2012 г. произвести испытания резервного трансформатора мощностью 2,5 МВ А и определить возможность его установки на ПС-220 кВ «Чигашево». Определить необходимость доставки передвижной мобильной станции из г.Нижний Новгород;

до 20 июля 2012 г. выполнить проверку защит В-2-100 кВ АТ-2, В-4-110 кВ АТ-2 для обеспечения параллельной работы 1, 2, 3, 4 с 110 кВ ПС-220 кВ «Чигашево»;

оперативную информацию о всех технологических нарушениях направлять в Филиал «СО ЕЭС» Марийское РДУ.

4. Рекомендовать ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» (В.И.Котиков) пересмотреть графики ремонтов 
ВЛ-110 кВ «Чигашево-Данилово 1» и «Чигашево-Данилово 2» 
и определить новые сроки выполнения ремонтов после ввода в работу АТ-2 ПС-220 кВ «Чигашево».

5. В целях обеспечения надежного электроснабжения 
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» рекомендовать:

до 1 августа 2012 г. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (М.А.Цинпаев) подать заявку в ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» на технологическое присоединение резервной линии;

ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» (В.И.Котиков) осуществить технологическое присоединение 
в соответствии с заявкой.

6. В целях своевременного информирования руководителя Штаба о технологических нарушениях на объектах энергетики 
и в электроустановках потребителей, а также отключениях электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл рекомендовать:

Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ (В.А.Грачев) оперативную информацию на 06.00 ежедневно направлять руководителю Штаба (E-mail: Кuklin@gov.mari.ru);

Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский):

до 16 июля 2012 г. установить дежурному персоналу центральных диспетчерских служб порядок представления оперативной информации о технологических нарушениях и отключениях электроснабжения потребителей в Информационный центр Республики Марий Эл 
(в течении 1 часа с момента возникновения технологического нарушения);

Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) обобщать поступившую от электросетевых организаций информацию 
и представлять руководителю Штаба.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 
(Карпов В.Н.).

| Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл | Н.И.Куклин |
| --- | --- |