ГБУ РМЭ «Карлыганский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Информация о проведенных проверках в 2023 г.

| Проверка №1 |
| --- |
| Дата начала проверки | 17.01.2023 г |
| Дата окончания проверки | 26.01.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 10 |
| Проверку проводил | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского районов. |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Решение |
| дата, № | 12.01.2023 г №6 |
| Целью проверки было | Проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора |
| Вид проверки | Плановая выездная |
| Дата акта проверки | 26.01.2023 |
| Номер акта проверки | 6 |
| Ф.И.О. проверяющих | Стяжкин В. В., Емельянов М. Э., Созонов В. Д., Якшельдина Е. А., Лебедев В. В. |
| Выявленные нарушения | Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до стены в некоторых помещениях превышают нормативное, некоторые дымовые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии, в некоторых помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, помещения дома-интерната и столовой не разделены между собой противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости. |
| Отчет об исполнении предписаний | Нарушения устранены в срок, нарушение по звуковым сигналам СОУЭ не обеспечивающим общий уровень звука будут устранены до 01.08.2023 г |
| Проверка № 2 |
| Дата начала проверки | 24.01.2023 г |
| Дата окончания проверки | 25.01.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 2 |
| Проверку проводил | Прокуратура Мари-Турекского района |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Решение |
| дата, № | 24.01.2023 г № 2 |
| Целью проверки было | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, условия для оказания первой медицинской помощи, а также доступности таких учреждений для лиц с ограниченными возможностями. |
| Вид проверки | выездная |
| Дата акта проверки | 25.01.2023 г |
| Номер акта проверки | 02-02-2023 |
| Ф.И.О. проверяющих | Сабиров К. Э. |
| Выявленные нарушения | Инструкция не содержит порядок информирования об угрозе совершения террористического акта на объектах (территориях) или о его совершении. Не разработаны и не утверждены организационно-распорядительные документы по вопросам: порядка эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей в случае угрозы совершенияна объектах террористического акта; осуществления контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами МВД РФ. В отделении для мытья кухонной и столовой посуды не разработана инструкция по мытью посуды на новое моющее средство. |
| Отчет об исполнении предписаний | Нарушение устранено. |
| Проверка № 3 |
| Дата начала проверки | 14.03.2023 г |
| Дата окончания проверки | 24.03.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 11 |
| Проверку проводил | Отделение пенсионного и социального страхования РФ по Республике Марий Эл |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Решение |
| дата, № | 14.03.2023 г б/н |
| Целью проверки было | Соответствие сведений тндивидуального (персонифицированного) учета первичным документам, послужившим основанием для заполнения индивидуальных сведений в части страхового стажа, в т. ч. стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии. |
| Вид проверки | документальная |
| Дата акта проверки | 24.03.2023 г |
| Номер акта проверки | 101 |
| Ф.И.О. проверяющих | Радкевич О. В. |
| Выявленные нарушения | Нарушений не выявлено |
| Отчет об исполнении предписаний | - |
| Проверка № 4 |
| Дата начала проверки | 03.04.2023 г |
| Дата окончания проверки | 28.04.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 26 |
| Проверку проводил | Министерство труда и социальной защиты республики Марий Эл |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Приказ |
| дата, № | 30.03.2023 г №278 |
| Целью проверки было | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2021 г. по 31.03.2023 г |
| Вид проверки | плановая |
| Дата акта проверки | 28.04.2023 г |
| Номер акта проверки | б/н |
| Ф.И.О. проверяющих | Лихачев А. С., Косолапов А. Н., Протасова Н. А, Матвеева Н. В., Принцева Н. П. |
| Выявленные нарушения | Неправильно произведено начисление возмещения затрат по оплате ЖКУ медицинской сестре палатной Надровой И.В. При списании овощей в пределах норм естественной убыли не проводилась инвентаризация. При инвентаризации на продуктовом складе выявлена пересортица макаронных изделий. На балансовом счете 2.205.31 числится задолженность, невостебованная кредиторами. Отсутствует заземление металлических столов, стеллажей, моек в пищеблоке. Отсутствует акт проверки аварийного освещения при отключении рабочего освещения не реже 2 раз в год, отсутствует приказ об итогах проведения тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара, выявлены нарушения противопожарного режима:не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений, в помещении гаража допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, не обеспечено проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования от пыли, стружек и горючих отходов. Не представлена документация по подготовке и проведению объектовых тренировок с работниками и получателями социальных услуг по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта. Не актуализировано контрольно-наблюдательное дело по электробезопасности. Отсутствует журнал технического осмотра и ремонта технологического оборудования. |
| Отчет об исполнении предписаний | Будет усилен контроль за состоянием остатков материальных запасов путем проведения внезапных снятий остатков, невостребованная кредиторская задолженность списана с балансового учета на забалансовый счет для наблюдения за ней в течение срока исковой давности. Установлено заземление металлических столов, стеллажей и моек в пищеблоке, документация по пожарной безопасности приведена в соответствие с требованиями законодательства, светильники со снятыми колпаками заменены на новые, проведена уборка помещения гаража. Подготовлена документация по подготовке и проведению объектовых тренировок с работниками и получателями социальных услуг по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта. |
| Проверка № 5 |
| Дата начала проверки | 24.05.2023 г |
| Дата окончания проверки | 30.05.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 8 |
| Проверку проводил | Прокуратура Мари-Турекского района Республики Марий Эл |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Запрос |
| дата, № | 12.01.2023 г № |
| Целью проверки было | Анализ состояния законности в сфере оплаты труда. |
| Вид проверки | Плановая |
| Дата акта проверки | 05.06.2023 |
| Номер акта проверки | 0202-2023 |
| Ф.И.О. проверяющих | К. Э. Сабиров |
| Выявленные нарушения | Задержка заработной платы за первую половину марта месяца 2023 г на один календарный день. |
| Отчет об исполнении предписаний | Нарушение устранено 28.03.2023, то есть до вынесения Представления прокуратуры 05.06.2023 г |
| Проверка № 6 |
| Дата начала проверки | 02.11.2023 г |
| Дата окончания проверки | 02.11.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 1 |
| Проверку проводил | Главное Управление МЧС России по Республике Марий Эл. Отдел надзорной и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Предостережение |
| дата, № |  |
| Целью проверки было | Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований |
| Вид проверки |  |
| Дата акта проверки |  |
| Номер акта проверки |  |
| Ф.И.О. проверяющих |  |
| Выявленные нарушения | Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: руководителю организации ГБУ РМЭ «Карлыганский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1.Принять меры, направленные на восстановление систем противопожарной защиты, вышедшей из строя, в результате аварийного режима работы электрических сетей, обеспечивающих выполнение требований: п.п. 54-55 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 2. Спланировать и реализовать комплекс мер, направленных на предотвращение выхода из строя систем противопожарной защиты в следствие аварийных режимов работы в электрических сетях. |
| Отчет об исполнении предписаний | - |
| Проверка № 7 |
| Дата начала проверки | 02.11.2023 г |
| Дата окончания проверки | 02.11.2023 г |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 1 |
| Проверку проводил | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Решение |
| дата, № | 12.01.2023 г № |
| Целью проверки было | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований |
| Вид проверки | Плановая выездная |
| Дата акта проверки | 15.11.2023 |
| Номер акта проверки | 41 |
| Ф.И.О. проверяющих | Мамаева Е. А. |
| Выявленные нарушения | 1.Стены в комнатах №10А, 17 и в комнате сестры-хозяйки имеют дефекты и повреждения в виде отслоения краски и признаков поражения грибком, что не позволяет проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 9.21 главы IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 2. Полы в комнатах №5, 18 покрытые линолеумом, имеют дефекты в виде механических повреждений и щелей, что является нарушением требований п. 9.21 главы IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 3. В процедурном кабинете инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не проложены в закрытых коробах, что является нарушением требований п. 4.4.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". |
| Отчет об исполнении предписаний | Нарушения устранены в срок. |
| Проверка № 8 |
| Дата начала проверки | 19.12.2023 |
| Дата окончания проверки | 29.12.2023 |
| Дней (сколько дней длилась проверка) | 11 |
| Проверку проводил | Прокуратура Мари-Турекского района |
| Проверка проводилась согласно: наименование документа о проверке | Решение |
| дата, № | 18.12.2023г № 113 |
| Целью проверки было | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований федерального законодательства при предоставлении социальных услуг в стационарной форме. |
| Вид проверки | выездная |
| Дата акта проверки | 25.12.2023 |
| Номер акта проверки | 02-02-2023 |
| Ф.И.О. проверяющих | Ахмадуллина Р. Д. |
| Выявленные нарушения | 1.Стены двух жилых комнат имеют дефекты и повреждения в виде отслоения краски и признаки поражения грибком. 2. Три вновь поступивших человека не обеспечены тумбочками и стульями.3. несколько проживающих не обеспечены обменным фондом постельных принадлежностей. 4.Не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения и влажности пищевой продукции в складском помещении пищеблока.5. Морозильная камера в складском помещении не оборудована контрольным термометром. 6.Раковина для мытья рук, установленная в горячем цехе пищеблока, не оборудована бумажным полотенцем или устройством для сушки рук. 7. Отсутствует маркировка на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства. |
| Отчет об исполнении предписаний | Дефекты в жилых комнатах будут устранены в течение января 2024 г. Остальные нарушения устранены. |