## Правила пользования водогрейными котлами, работающими на газообразном топливе

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Ответственность за безопасную эксплуатацию водогрейных котлов и установленной на них автоматике, за содержание её в надёжном состоянии, а также за состояние ДВК несёт владелец.

1.2.  При установке на сгораемые конструкции здания под котлом и перед его фронтом на 0,5 м. необходимо положить стальной лист по асбокартону или по войлоку, смоченному в глинянном растворе.

1.3.  Расстояние от боковых поверхностей котла до стен согласно СН и П 2-04-05-86 должно быть не менее 0,5 м., а перед фронтом не менее 1,25 м.

1.4.  При эксплуатации системы отопления необходимо следить за наличием воды в расширительном баке. Во избежание прекращения циркуляции воды и перегрева котла не допускается работа системы отопления, частично заполненной водой.

1.5.  При прекращении работы котла в зимнее время на продолжительный срок (более суток) необходимо полностью освободить систему отопления от воды во избежание её замерзания.

ПОРЯДОК РОЗЖИГА КОТЛА И ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИКОЙ.

2.1.  Перед началом розжига котла необходимо:

- проветрить помещение, в котором установлен котел в течении 10-15 мин.;

- наполнить отопительную систему водой до появления воды из переливной трубки расширительного бака;

- проверить закрыты ли все газовые краны, в т. ч. на спуске к котлу, кран после клапана – отсекателя;

- проверить наличие тяги путём поднесения к отверстиям заслонки для подвода вторичного воздуха полоски бумаги или зажённой спички;

- открыть кран на спуске к котлу;

- открыть окно запальника и внести горящую спичку;

- нажать кнопку клапан-отсекателя;

- подождать, когда воспламенится газ на запальной горелке и вынуть спичку;

- проверить хорошо ли пламя охватывает торец биметаллической пластины (термопары) и закрыть запальное отверстие заслонкой;

- кнопку клапан-отсекателя держать нажатой 1 мин., а затем отпустить;

- плавно повернуть рычаг газового крана на автоматике;

- не более чем через 60 сек. Должен загореться газ на основной горелке;

- при не загорании газа процедуру запуска повторить.

2.2. Регулировка температуры воды в котле обеспечивается терморегулятором путём смещения поводка от отметки «Г» (температура воды 90градусов С) до отметки «АХ» (температура воды 50 градусов С).

2.3. При кратковременной остановке котла рекомендуется отключить газовый кран на горелку, оставляя работать запальник.

2.4. При эксплуатации газовогообрудования НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- скрывать и закрывать газовый кран автоматики и нажимать кнопку клапана-отсекателя без надобности;

- прекращать горение запальника задуванием;

- производить самовольно ремонт или вносить какие-либо констативные изменения в автоматику;

- зажигать автоматику лицам, не знакомым с правилами пользования автоматикой;

- класть за котёл, оборудованный автоматикой или близко от него легко воспламеняющиеся материалы и предметы;

- производить розжиг котлас автоматикой при отсутствии тяги до исправления дымохода;

- устанавливать шифер-заслонку в дымоходе, к которому подключается котёл с автоматикой;

- устанавливать запорно-регулирующую арматуру на падающей линии и трубопроводе, соединяющем систему отопления с расширительным баком;

- применять в качестве теплоносителя легковоспламеняющиеся жидкости;

- эксплуатировать котёл в помешениях с недостаточной вентиляцией;

- эксплуатировать горелки с пропуском пламени в смеситель или отрывом его от трубчатой насадки;

- эксплуатировать котёл при утечке газа;

- применять открытое пламя для обнаружения утечки газа;

- проводя розжиг котла и наблюдая за горением, приближать лицо к запаленному отверстию;

- эксплуатировать котёл при недостаточной тяге;

2.5. При обнаружении запаха газа немедленно прекратить подачу газа на газовое оборудование и вызвать работника аварийной газовой службы по № телефона 04.

2.6. В помещении, где обнаружен запах газа, не производить никаких работ, связанных с огнём или искрообразованием, не включать и не выключать электроприборы и т. д.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫМ ГАЗОВЫМ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

3.1.  Включение водонагревателя:

3.1.1.  Проверить наличие тяги в дымоходе путём подноса к вентиляциионному каналу спички или другого источника открытого огня.

3.1.2.  Открыть общий кран на газопроводе перед водонагреванием;

3.1.3.  Открыть водопроводный кран на трубе перед водонагревателем;

3.1.4.  Повернуть по часовой стрелке ручку газового крана ло упора, в среднее фиксированное положение.

3.1.5.  Поднести зажжённую спичку через смотровое окно на передней стенке водонагревателя к запальной горелке, нажать кнопку эектромагнитного клапана и зажечь запальную горелку.

3.1.6.  Отпустить кнопку электромагнитного клапана по истечении 15-60 сек. При этом пламя запальной горелки не должно погаснуть (в случае погасания пламени розжиг следует повторить).

3.1.7.  Открыть газовый кран на основную горелку, для чего нажать в осевом направлении на ручку газового крана и повернуть ее в право до упора. При этом запальная горелка продолжает гореть, но основная ещё не зажигается.

3.1.8.  Открыть любой кран горячей воды – основная горелка зажжётся. Регулировку степени нагрева воды производить только расходом газа, изменяющемся от нуля до максимума при повороте ручки газового крана.

3.2.  Выключение водонагревателя.

3.2.1.  Повернуть ручку газового крана против часовой стрелки до упора. При этом будут выключены запальная горелка и электромагнитный клапан.

3.2.2.  Закрыть общий кран на газопроводе.

3.2.3.  Закрыть вентиль на водопроводной трубе.

3.2.4.  Закрыть краны горячей воды.

3.3.  При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самовольно устанавливать и запускать водоподогреватель в работу;

- открыть газовый кран на основную горелку при включении водоподогревателя до розжига запальной горелки;

- пользоваться водоподогревателем при неисправной запальной горелке, засорённой основной горелке, при наличии утечки газа, течи воды, ненормальной работе автоматики безопасности и дркгих неисправностях;

- оставлять работающийводоподогреватель на длительное время без присмотра.